## Disño Hidraulico
AFORADOR PARSHALL
PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON PLANTA DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE YANABAMBA, DISTRITO DE SANTO. DOMINGO DE ACOBAMBA - HUANCAYO – JUNÍN"
Caudal en canal |  | 0.002324 | m3/s
Cota Terreno Ingreso |  | 2692.8 | msnm
Cota Terreno Salida |  | 2692.2 | msnm
Tirante canal Entrada (Y1) |  | 0.8 | m
Altura Canal Entrada (H1) |  | 0.5
Talud canal Entrada (z1) |  | 1.5
Base Canal Entrada (B1) |  | 0.5
Tirante canal Salida (Y6) |  | 1.68 | m
Altura Canal Salida (H2) |  | 0.6
Talud canal Salida (z2) |  | 1.5
Base Canal Entrada (B2) |  | 0.6
Velocidad Canal Entrada |  | 0.6 | m/s
Velocidad Canal Salida |  | 0.6 | m/s
Ancho de Garganta (W) |  | 0.1524 | m
Ancho Aguas Arriba (A) |  | 0.621 | m
Longitud D |  | 1.2 | m
Longitud Caida Aforador (E) |  | 0.61 | m
Longitud C |  | 0.394 | m
Desnivel Cresta y salida (K) |  | 0.076 | m
Ancho Aguas Abajo (B) |  | 0.61 | m
Sumersión en el aforador |  | 0.95
Carga en aforador (Ha) |  | 0.5 | m
Perdida de Carga Aforador |  | 0.001046 | m
Seccion 1
Y1 | 0.6
V1 | 0.6
V12/2g | 0.018349
E1 | 0.61835
Seccion 2
Elevacion (p) | 0.3 |  | Seccion 5 |  | Seccion 6
Y2 | 0.31 |  | Y5 | 0.6 | Y6 | 1.24
V2 | 0.3 |  | V5 | 0.0063497 | V6 | 0.6
V22/2g | 0.0045872 |  | V52/2g | 2.055e-06 | V62/2g | 0.018349
E2 | 0.61459 |  | Altura 2 (h1) | 0.6 | E6 | 1.2583
D E1-2 | 0.0013761 |  | E5 | 1.2 | D E5-6 | -0.06
Equilibrio 1-2 | 0.0023853 |  |  |  | Equilibrio 5-6 | 0.0016532
Restricciones
Diferencia de Carga 3-4 |  | 0.014585
Diferencia de Carga min |  | 0.001046 | OK
Diseño de Transiciones
Transicion de Entrada
Longitud Calculada |  | 1.1101 | m
Longitud adoptada (LTE) |  | 1.2 | m
Transicion de Salida
Longitud Calculada |  | 1.0371 | m
Longitud adoptada (LTS) |  | 1.1 | m
Dimensiones Finales
Longitud Transición Entrada (LTE) |  |  | 1.2 | m
Longitud Transición Salida (LTS) |  |  | 1.1 | m
Longitud Cresta Vertedero (D) |  |  | 1.2 | m
Base de canal Entrada (B1) |  |  | 0.5 | m
Base de canal Salida (B2) |  |  | 0.6 | m
Ancho Ingreso Aforador (A) |  |  | 0.621 | m
Ancho Garganta de Aforador (W) |  |  | 0.1524 | m
Elevación de Cresta de vertedero (p) |  |  | 0.3 | m
Longitud Caida Aforador ( E) |  |  | 0.61 | m
Ancho Poza de Disipación (B) |  |  | 0.62 | m
Longitud Poza de Disipación (F) |  |  | 0.8 | m
Lonigtud Muro exterior Vertedero ( C) |  |  | 0.394 | m
Ubicación Mira Limnimétrica |  |  | 0.26267 | m
Niveles
Nivel de Fondo Canal Entrada (Cota 1) |  |  | 2692.8 | msnm
Nivel Cima de Vertedero (Cota 2) |  |  | 2693.1 | msnm
Nivel fondo poza Disipación (Cota 3) |  |  | 2692.8715 | msnm
Nivel Fondo Salida de Poza (Cota 4) |  |  | 2693.024 | msnm
Nivel de Fondo Canal Salida (Cota 5) |  |  | 2692.2 | msnm
Nivel Muros Agua Arriba (Cota 6) |  |  | 2693.3 | msnm
Nivel Muros Aguas Abajo (Cota 7) |  |  | 2692.8 | msnm
Curva de Calibración
Coef. m | 8.895
Coef. n | 1.59
Altura Inicial | 1 | m
Caudal | 8.895 | m3/s
Ha | 8.895
0.1 | 0.22864
0.15 | 0.43564
0.2 | 0.68831
0.25 | 0.98146
0.3 | 1.3115
0.35 | 1.6758
0.4 | 2.0722
0.45 | 2.4989
0.5 | 2.9547
0.55 | 3.4381
0.6 | 3.9483
0.65 | 4.4841
0.7 | 5.0449
0.75 | 5.6298
0.8 | 6.2382
0.85 | 6.8695
0.9 | 7.523
0.95 | 8.1984
1 | 8.895
1.05 | 9.6125
1.1 | 10.3505
1.15 | 11.1085
1.2 | 11.8862
Note on B83: PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES: El valor de la celda debe ser igual a 0
Note on H83: PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES: El valor de la celda debe ser igual a 0
Cota 1
Cota 2
Cota 6
Cota 3
Cota 4
Cota 5
Cota 7
Cota 1
Cota 6
Cota 7
Cota 5
Cota 4
Cota 3
Cota 2
A
Z1H1
W
B1
B
B2
Z2H2
LTE
Z2H2
Z1H1
LTS
F
D
E
C
0.666 C
Mira Limnimetrica
r
h1
h

## Grafico Resultante
AFORADOR PARSHALL
PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON PLANTA DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE YANABAMBA, DISTRITO DE SANTO. DOMINGO DE ACOBAMBA - HUANCAYO – JUNÍN"
0.621 | Flujo |  | 0.1524 |  |  | 0.62 | 940499070
DR. JHONY RAMOS MANTARI
|  | 1.2 |  | 0.61 | 0.8
1.2 | [5 empty] | 1.1
| 2693.3 |  |  |  | 2693.3
2693.1 |  |  | 2693.1
2693.024
2692.8715
0.305
|  | 1.2 |  | 0.61 | 0.8
2.61
x
A
K
y
H
2/3 C
F
E
D
6
1
Camaras de reposo
Tubos admisió Ø 1"
W
5
1
C
B
A
B

## DE Transicion Entrada (hidden)
Diseño Estructural de Transicion Entrada
Datos
Peso Específico del Relleno |  | 1800 | kg/m3
Angulo de Reposo del Relleno |  | 30 | °
Presión Admisible de Fundación |  | 1.5 | kg/cm2
Peso Específico del Concreto |  | 2400 | kg/m3
Concreto (f'c) |  | 4 | kg/cm2
Acero de refuerzo (f'y) |  | 3 | kg/cm2
Coeficiente Sísmico |  | 0.3
Altura de Relleno (H) |  | 2.35 | m
Espesor pared canal entrada (e0) |  | 0.25 | m
Espesor pared canal salida (e1) |  | 0.25 | m
Base canal entrada |  | 1.2 | m
Base canal salida |  | 0.621 | m
Talud canal de Entrada |  | 1.5
Talud canal de Salida |  | 0
Longitud de Transición (LT) |  | 1.2 | m
Sección | Longitud | Base (m) | Talud | Espesor
1 | 0 | 1.2 | 3.525 | 0.25
2 | 0.6 | 0.9105 | 1.7625 | 0.25 |  |  |  |  | 0.5236
3 | 1.2 | 0.621 | 0 | 0.25 |  |  |  |  | 0 | 0
6
Solución | [8 empty] | 7 | 0.01
[9 empty] | 8 | 0.02
Sección 1 | [8 empty] | 9 | 0.03
ka = | 0.33333 | [7 empty] | 10 | 0.04
Ph = | 1.41 | Tn/m² | [6 empty] | 11 | 0.05
Ea = | 1.6567 | Tn/m | [6 empty] | 12 | 0.06
Largo de pared lateral (L) |  | 4.2365 | m | [5 empty] | 13 | 0.07
Peso de pared lateral |  | 2541.9136 | kg | [5 empty] | 14 | 0.08
Peso pared lateral corregido |  | 4321.2532 | kg | [5 empty] | 15 | 0.09
Tangente de Ángulo pared |  | 0.66667 | [6 empty] | 16 | 0.1
Ángulo de pared lateral |  | 33.6901 | ° | [5 empty] | 17
WH = | 3595.5 | kg | Wv = | 2397 | kg |  |  |  | 18 | 100
Momentos en A | [8 empty] | 19 | 140
Momento ejercido por Ea |  | 1946.6757 | kg-m | [5 empty] | 20 | 175
Momento último |  | 1946.6757 | kg-m | [5 empty] | 21 | 210
Momento último |  | 194667.5746 | kgcm/m | [5 empty] | 22 | 250
Diámetro de acero |  | 2 | [6 empty] | 23 | 300
Espesor de recubrimiento |  | 0.05 | [6 empty] | 24 | 510
Distancia de fibra extrema |  | 19.5237 | cm | [5 empty] | 25
[9 empty] | 26 | 2800
a = | 0.63084 | cm | As = | 2.6811 | cm2/ml |  |  |  | 27 | 3500
a (calculado)= | 0.63085 | cm | Delta a = | -6.6084e-06 |  |  |  |  | 28 | 4200
29
Refuerzo calculado = |  | 2.6811 | cm2/ml | [5 empty] | 30
Refuerzo mínimo losas = |  | 3.319 | cm2/ml | [5 empty] | 31
Refuerzo por temperatura = |  | 4.5 | cm2/ml | [5 empty] | 32
33
Piso | [8 empty] | 34
Reacción de Terreno (Rt) |  | 4595 | kg/m | [5 empty] | 35
Momentos en A | [8 empty] | 36
Momento por Rt |  | 1406.07 | kg-m | [5 empty] | 37
Momento peso pared lateral |  | -2876.4 | kg-m | [5 empty] | 38
Momento ejercido por Ea |  | 1946.6757 | kg-m | [5 empty] | 39
Momento último |  | 476.3457 | kg-m | [5 empty] | 40
Momento último |  | 47634.5746 | kgcm-m | [5 empty] | 41
Diámetro de acero |  | 3 | [6 empty] | 42
Espesor de recubrimiento |  | 0.05 | [6 empty] | 43
Distancia de fibra extrema |  | 19.365 | cm | [5 empty] | 44
45
a = | 0.15372 | cm | As = | 0.65334 | cm2/ml
a (calculado)= | 0.15373 | cm | Delta a = | -7.6834e-06
Refuerzo calculado = |  | 0.65334 | cm2/ml
Refuerzo mínimo losas = |  | 3.2921 | cm2/ml
Refuerzo por temperatura = |  | 4.5 | cm2/ml
Sección 2
ka = | 0.33333
Ph = | 1.41 | Tn/m²
Ea = | 1.6567 | Tn/m
Largo de pared lateral (L) |  | 2.9375 | m
Peso de pared lateral |  | 1762.5 | kg
Peso pared lateral corregido |  | 2467.5 | kg
Tangente de Ángulo pared |  | 1.3333
Ángulo de pared lateral |  | 53.1301 | °
WH = | 1480.5 | kg | Wv = | 1974 | kg
Momentos en A
Momento ejercido por Ea |  | 1946.6757 | kg-m
Momento último |  | 1946.6757 | kg-m
Momento último |  | 194667.5746 | kgcm/m
Diámetro de acero |  | 2
Espesor de recubrimiento |  | 0.05
Distancia de fibra extrema |  | 19.5237 | cm
a = | 0.63084 | cm | As = | 2.6811 | cm2/ml
a (calculado)= | 0.63085 | cm | Delta a = | -6.6084e-06
Refuerzo calculado = |  | 2.6811 | cm2/ml
Refuerzo mínimo losas = |  | 3.319 | cm2/ml
Refuerzo por temperatura = |  | 4.5 | cm2/ml
Piso
Reacción de Terreno (Rt) |  | 4936.0791 | kg/m
Momentos en A
Momento por Rt |  | 869.5628 | kg-m
Momento peso pared lateral |  | -1797.327 | kg-m
Momento ejercido por Ea |  | 1946.6757 | kg-m
Momento último |  | 1018.9115 | kg-m
Momento último |  | 101891.1527 | kgcm-m
Diámetro de acero |  | 3
Espesor de recubrimiento |  | 0.05
Distancia de fibra extrema |  | 19.365 | cm
a = | 0.14179 | cm | As = | 1.3971 | cm2/ml
a (calculado)= | 0.32872 | cm | Delta a = | -0.18693
Refuerzo calculado = |  | 1.3971 | cm2/ml
Refuerzo mínimo losas = |  | 3.2921 | cm2/ml
Refuerzo por temperatura = |  | 4.5 | cm2/ml
Sección 3
ka = | 0.33333
Ph = | 1.41 | Tn/m²
Ea = | 1.6567 | Tn/m
Largo de pared lateral (L) |  | 2.35 | m
Peso de pared lateral |  | 1410 | kg
Peso pared lateral corregido |  | 1974 | kg
Tangente de Ángulo pared
Ángulo de pared lateral |  | 90 | °
WH = | 1.2087e-13 | kg | Wv = | 1974 | kg
Momentos en A
Momento ejercido por Ea |  | 1946.6757 | kg-m
Momento último |  | 1946.6757 | kg-m
Momento último |  | 194667.5746 | kgcm/m
Diámetro de acero |  | 2
Espesor de recubrimiento |  | 0.05
Distancia de fibra extrema |  | 19.5237 | cm
a = | 0.63085 | cm | As = | 2.6811 | cm2/ml
a (calculado)= | 0.63085 | cm | Delta a = | 2.3263e-09
Refuerzo calculado = |  | 2.6811 | cm2/ml
Refuerzo mínimo losas = |  | 3.319 | cm2/ml
Refuerzo por temperatura = |  | 4.5 | cm2/ml
Piso
Reacción de Terreno (Rt) |  | 6957.4879 | kg/m
Momentos en A
Momento por Rt |  | 570.1572 | kg-m
Momento peso pared lateral |  | -1225.854 | kg-m
Momento ejercido por Ea |  | 1946.6757 | kg-m
Momento último |  | 1290.9789 | kg-m
Momento último |  | 129097.8923 | kgcm-m
Diámetro de acero |  | 3
Espesor de recubrimiento |  | 0.05
Distancia de fibra extrema |  | 19.365 | cm
a = | 0.13196 | cm | As = | 1.7697 | cm2/ml
a (calculado)= | 0.41639 | cm | Delta a = | -0.28443
Refuerzo calculado = |  | 1.7697 | cm2/ml
Refuerzo mínimo losas = |  | 3.2921 | cm2/ml
Refuerzo por temperatura = |  | 4.5 | cm2/ml
Resumen de Refuerzos
Paredes |  |  |  |  | Diametro Acero | Espaciamiento | Área (cm2)
Principal | vertical As = |  | 3.319 | cm2/ml | 2 | @ 0.20m | 3.55 | OK | 2 | 3
| horizontal Atemp = |  | 4.5 | cm2/ml | 3 | @ 0.25m | 5.16 | OK | #N/A | 1
Piso
Principal | perp-eje As = |  | 3.2921 | cm2/ml | 2 | @ 0.20m | 3.55 | OK | 2 | 3
| parl-eje Atemp = |  | 4.5 | cm2/ml | 3 | @ 0.25m | 5.16 | OK | #N/A | 1
Comprobación por Esfuerzo Cortante
Paredes laterales
Máximo esfuerzo cortante unitario (vmax) |  |  | 4.2 | kg/cm2
Fuerza Cortante Máxima (V) |  |  | 1656.7453 | kg
Esfuerzo cortante unitario (v) |  |  | 0.77964 | kg/cm2
Comprobación de esfuerzo cortantes |  |  | Satisface la condicón de Diseño
Piso
Máximo esfuerzo cortante unitario (vmax) |  |  | 4.2 | kg/cm2
Fuerza Cortante Máxima (V) |  |  | 6957.4879 | kg
Esfuerzo cortante unitario (v) |  |  | 3.2741 | kg/cm2
Comprobación de esfuerzo cortantes |  |  | Satisface la condicón de Diseño
Control de Agrietamiento
Paredes laterales
Espaciamiento entre barras |  | 200 | mm
Recubrimiento |  | 50 | mm
Diámetro de Acero Asumido |  | 9.525 | mm
Espesor de paredes (h) |  | 250 | mm
Ancho de paredes |  | 1000 | mm
fy |  | 420 | N/mm2
f'c |  | 21 | N/mm2
Relación Modular (n) |  | 18
acr |  | 109.2504 | mm | [5 empty] | Categoría 1
Altura efectiva de la sección (d) |  | 195.2375 | mm | [5 empty] | Categoría 2
Constante (r) |  | 0.0018248 | [6 empty] | Categoría 3
Profundidad del eje neutro (X) |  | 44.0374 | mm
Ancho de la rajadura categoría |  | 2
Esfuerzo de Tracción en el Acero de Refuerzo (Fs) |  | 324.7544 | N/mm2
Término de Apoyo izquierdo 1 |  | 2.2713
Término de Apoyo izquierdo 2 |  | 4.9119
Función de Fs |  | 3.2565e-06
Área de Acero de Refuerzo en Tracción (As) |  | 331.9869 | mm2/m
Esfuerzo de compresión en el Concreto (fcb) |  | 4.8965 | N/mm2
Condición 1 | Cumple con la Condición
Condición 2 | Cumple con la Condición
Condición 3 | Cumple con la Condición
Piso
Espaciamiento entre barras |  | 200 | mm
Recubrimiento |  | 50 | mm
Diámetro de Acero Asumido |  | 9.525 | mm
Espesor de paredes (h) |  | 250 | mm
Ancho de paredes |  | 1000 | mm
fy |  | 420 | N/mm2
f'c |  | 21 | N/mm2
Relación Modular (n) |  | 18
acr |  | 109.2504 | mm
Altura efectiva de la sección (d) |  | 195.2375 | mm
Constante (r) |  | 0.0018248
Profundidad del eje neutro (X) |  | 44.0374 | mm
Ancho de la rajadura categoría |  | 2
Esfuerzo de Tracción en el Acero de Refuerzo (Fs) |  | 324.7544 | N/mm2
Término de Apoyo izquierdo 1 |  | 2.2713
Término de Apoyo izquierdo 2 |  | 4.9119
Función de Fs |  | 3.2565e-06
Área de Acero de Refuerzo en Tracción (As) |  | 81.2362 | mm2/m
Esfuerzo de compresión en el Concreto (fcb) |  | 1.1982 | N/mm2
Condición 1 | Cumple con la Condición
Condición 2 | Cumple con la Condición
Condición 3 | Cumple con la Condición
Seguridad contra la Subpresión
Peso de la Estructura |  | 5803.8273 | kg/m
Sub Presión |  | 3120 | kg/m
Factor de Seguridad |  | 1.8602
Condición | Cumple la Condición
Presion de la Estructura sobre el Terreno
Peso de la Estructura |  | 5803.8273 | kg/m
Longitud del recorrido |  | 1.2 | m
Sub Presión |  | 3120 | kg/m
Presion (st) |  | 0.22365 | kg/cm2
Factor de Seguridad |  | 6.7068
Condición | Cumple la Condición
Note on A232: Moises: Distancia entre el punto considerado en a superficie del concreto hasta la superficie de la barra más cercana.
Note on A256: Moises: Distancia entre el punto considerado en a superficie del concreto hasta la superficie de la barra más cercana.
Note on C40: Moises: Grava 1730-2200 kg/m3 Arena Fina 1570 kg/m3 Arena Media 1570-1730 kg/m3 Arena Gruesa 1570-1730 kg/m3 Arcilla 1750-2050 kg/m3
Note on C41: Moises: Grava 35-45° Arena Fina 30-35° Arena Media 35-40° Arena Gruesa 35-40° Arcilla 6-7°
Note on C42: Moises: Arena Fluida 0.5 kg/cm2 Arena Mojada 2.0 kg/cm2 Arena Fina, firme y seca 2.5-3.0 kg/cm2 Arena fluida y drenada 3.0 kg/cm2 Arena gruesa muy firme 3.0-6.0 kg/cm2 Grava y arena gruesa en mantos espesos 5.0-8.0 kg/cm2 Arcilla Blanda o húmeda, manto <4.5 m 1.0-2.0 kg/cm2 Arcilla Blanda, arenas, loas o liso 1.0 kg/cm2 Arcilla Blanda y arena mojada 1.0-15.0 kg/cm2 Arcilla Blanda y confinada 2.0 kg/cm2 Arcilla firme 2.0 kg/cm2 Arcilla en mantos espesos, moderamente seca 2.0-4.0 kg/cm2 Arcilla sólida seca 2.25-3.0 kg/cm2 Arcilla dura 3.0-4.0 kg/cm2 Arcilla seca dura 4.0 kg/cm2 Arcilla en mantos espesos, seimpre seca 4.0-6.0 kg/cm2
b
e1
e1
e0
e0
B
LT
1
2
3
Losa de Fondo
Ea
Ea
B
Wv
Wv
Rt
Ea
F
L
WV
e0
H
a
a
M1
M1
A
WH
Wc
A'
Acero de Refuerzo
Acero de Refuerzo
Acero de Refuerzo
Acero de Refuerzo
Acero de Refuerzo
Acero de Refuerzo
Cálculo de Fs
Cálculo de Fs

## DE Transicion Salida (hidden)
Diseño Estructural de Transicion Salida
Datos
Peso Específico del Relleno |  | 1800 | kg/m3
Angulo de Reposo del Relleno |  | 32 | °
Presión Admisible de Fundación |  | 1.5 | kg/cm2
Peso Específico del Concreto |  | 2400 | kg/m3
Concreto (f'c) |  | 4 | kg/cm2
Acero de refuerzo (f'y) |  | 3 | kg/cm2
Coeficiente Sísmico |  | 0.3
Altura de Relleno (H) |  | 2.35 | m
Espesor pared canal entrada (e0) |  | 0.25 | m
Espesor pared canal salida (e1) |  | 0.25 | m
Base canal entrada |  | 5.598 | m
Base canal salida |  | 1.1 | m
Talud canal de Entrada |  | 0
Talud canal de Salida |  | 1.5
Longitud de Transición (LT) |  | 5.8 | m
Sección | Longitud | Base (m) | Talud | Espesor
1 | 0 | 5.598 | 0 | 0.25
2 | 2.9 | 3.349 | 1.7625 | 0.25 |  |  |  |  | 0.55851
3 | 5.8 | 1.1 | 3.525 | 0.25 |  |  |  |  | 0 | 0
6
Solución | [8 empty] | 7 | 0.01
[9 empty] | 8 | 0.02
Sección 1 | [8 empty] | 9 | 0.03
ka = | 0.30726 | [7 empty] | 10 | 0.04
Ph = | 1.2997 | Tn/m² | [6 empty] | 11 | 0.05
Ea = | 1.5271 | Tn/m | [6 empty] | 12 | 0.06
Largo de pared lateral (L) |  | 2.35 | m | [5 empty] | 13 | 0.07
Peso de pared lateral |  | 1410 | kg | [5 empty] | 14 | 0.08
Peso pared lateral corregido |  | 2397 | kg | [5 empty] | 15 | 0.09
Tangente de Ángulo pared | [8 empty] | 16 | 0.1
Ángulo de pared lateral |  | 90 | ° | [5 empty] | 17
WH = | 1.4677e-13 | kg | Wv = | 2397 | kg |  |  |  | 18 | 100
Momentos en A | [8 empty] | 19 | 140
Momento ejercido por Ea |  | 1794.3977 | kg-m | [5 empty] | 20 | 175
Momento último |  | 1794.3977 | kg-m | [5 empty] | 21 | 210
Momento último |  | 179439.7699 | kgcm/m | [5 empty] | 22 | 250
Diámetro de acero |  | 2 | [6 empty] | 23 | 300
Espesor de recubrimiento |  | 0.05 | [6 empty] | 24 | 510
Distancia de fibra extrema |  | 19.5237 | cm | [5 empty] | 25
[9 empty] | 26 | 2800
a = | 0.58073 | cm | As = | 2.4681 | cm2/ml |  |  |  | 27 | 3500
a (calculado)= | 0.58074 | cm | Delta a = | -1.3409e-05 |  |  |  |  | 28 | 4200
29
Refuerzo calculado = |  | 2.4681 | cm2/ml | [5 empty] | 30
Refuerzo mínimo losas = |  | 3.319 | cm2/ml | [5 empty] | 31
Refuerzo por temperatura = |  | 4.5 | cm2/ml | [5 empty] | 32
33
Piso | [8 empty] | 34
Reacción de Terreno (Rt) |  | 1456.3773 | kg/m | [5 empty] | 35
Momentos en A | [8 empty] | 36
Momento por Rt |  | 9698.3671 | kg-m | [5 empty] | 37
Momento peso pared lateral |  | -13418.406 | kg-m | [5 empty] | 38
Momento ejercido por Ea |  | 1794.3977 | kg-m | [5 empty] | 39
Momento último |  | -1925.6412 | kg-m | [5 empty] | 40
Momento último |  | -192564.1241 | kgcm-m | [5 empty] | 41
Diámetro de acero |  | 3 | [6 empty] | 42
Espesor de recubrimiento |  | 0.05 | [6 empty] | 43
Distancia de fibra extrema |  | 19.365 | cm | [5 empty] | 44
45
a = | 0.6292 | cm | As = | 2.6741 | cm2/ml
a (calculado)= | 0.6292 | cm | Delta a = | -6.9318e-06
Refuerzo calculado = |  | 2.6741 | cm2/ml
Refuerzo mínimo losas = |  | 3.2921 | cm2/ml
Refuerzo por temperatura = |  | 4.5 | cm2/ml
Sección 2
ka = | 0.30726
Ph = | 1.2997 | Tn/m²
Ea = | 1.5271 | Tn/m
Largo de pared lateral (L) |  | 2.9375 | m
Peso de pared lateral |  | 1762.5 | kg
Peso pared lateral corregido |  | 2467.5 | kg
Tangente de Ángulo pared |  | 1.3333
Ángulo de pared lateral |  | 53.1301 | °
WH = | 1480.5 | kg | Wv = | 1974 | kg
Momentos en A
Momento ejercido por Ea |  | 1794.3977 | kg-m
Momento último |  | 1794.3977 | kg-m
Momento último |  | 179439.7699 | kgcm/m
Diámetro de acero |  | 2
Espesor de recubrimiento |  | 0.05
Distancia de fibra extrema |  | 19.5237 | cm
a = | 0.58073 | cm | As = | 2.4681 | cm2/ml
a (calculado)= | 0.58074 | cm | Delta a = | -1.3409e-05
Refuerzo calculado = |  | 2.4681 | cm2/ml
Refuerzo mínimo losas = |  | 3.319 | cm2/ml
Refuerzo por temperatura = |  | 4.5 | cm2/ml
Piso
Reacción de Terreno (Rt) |  | 1778.8594 | kg/m
Momentos en A
Momento por Rt |  | 4239.6582 | kg-m
Momento peso pared lateral |  | -6610.926 | kg-m
Momento ejercido por Ea |  | 1794.3977 | kg-m
Momento último |  | -576.8701 | kg-m
Momento último |  | -57687.0124 | kgcm-m
Diámetro de acero |  | 3
Espesor de recubrimiento |  | 0.05
Distancia de fibra extrema |  | 19.365 | cm
a = | 0.18632 | cm | As = | 0.79189 | cm2/ml
a (calculado)= | 0.18633 | cm | Delta a = | -6.6543e-06
Refuerzo calculado = |  | 0.79189 | cm2/ml
Refuerzo mínimo losas = |  | 3.2921 | cm2/ml
Refuerzo por temperatura = |  | 4.5 | cm2/ml
Sección 3
ka = | 0.30726
Ph = | 1.2997 | Tn/m²
Ea = | 1.5271 | Tn/m
Largo de pared lateral (L) |  | 4.2365 | m
Peso de pared lateral |  | 2541.9136 | kg
Peso pared lateral corregido |  | 3558.6791 | kg
Tangente de Ángulo pared |  | 0.66667
Ángulo de pared lateral |  | 33.6901 | °
WH = | 2961 | kg | Wv = | 1974 | kg
Momentos en A
Momento ejercido por Ea |  | 1794.3977 | kg-m
Momento último |  | 1794.3977 | kg-m
Momento último |  | 179439.7699 | kgcm/m
Diámetro de acero |  | 2
Espesor de recubrimiento |  | 0.05
Distancia de fibra extrema |  | 19.5237 | cm
a = | 0.58073 | cm | As = | 2.4681 | cm2/ml
a (calculado)= | 0.58074 | cm | Delta a = | -1.3409e-05
Refuerzo calculado = |  | 2.4681 | cm2/ml
Refuerzo mínimo losas = |  | 3.319 | cm2/ml
Refuerzo por temperatura = |  | 4.5 | cm2/ml
Piso
Reacción de Terreno (Rt) |  | 4189.0909 | kg/m
Momentos en A
Momento por Rt |  | 1077.12 | kg-m
Momento peso pared lateral |  | -2171.4 | kg-m
Momento ejercido por Ea |  | 1794.3977 | kg-m
Momento último |  | 700.1177 | kg-m
Momento último |  | 70011.7699 | kgcm-m
Diámetro de acero |  | 3
Espesor de recubrimiento |  | 0.05
Distancia de fibra extrema |  | 19.365 | cm
a = | 0.22637 | cm | As = | 0.96207 | cm2/ml
a (calculado)= | 0.22637 | cm | Delta a = | -4.5674e-06
Refuerzo calculado = |  | 0.96207 | cm2/ml
Refuerzo mínimo losas = |  | 3.2921 | cm2/ml
Refuerzo por temperatura = |  | 4.5 | cm2/ml
Resumen de Refuerzos
Paredes |  |  |  |  | Diametro Acero | Espaciamiento | Área (cm2)
Principal | vertical As = |  | 3.319 | cm2/ml | 2 | @ 0.20m | 3.55 | OK | 2 | 3
| horizontal Atemp = |  | 4.5 | cm2/ml | 3 | @ 0.25m | 5.16 | OK | #N/A | 1
Piso
Principal | perp-eje As = |  | 3.2921 | cm2/ml | 2 | @ 0.20m | 3.55 | OK | 2 | 3
| parl-eje Atemp = |  | 4.5 | cm2/ml | 3 | @ 0.25m | 5.16 | OK | #N/A | 1
Comprobación por Esfuerzo Cortante
Paredes laterales
Máximo esfuerzo cortante unitario (vmax) |  |  | 4.2 | kg/cm2
Fuerza Cortante Máxima (V) |  |  | 1527.147 | kg
Esfuerzo cortante unitario (v) |  |  | 0.71866 | kg/cm2
Comprobación de esfuerzo cortantes |  |  | Satisface la condicón de Diseño
Piso
Máximo esfuerzo cortante unitario (vmax) |  |  | 4.2 | kg/cm2
Fuerza Cortante Máxima (V) |  |  | 4189.0909 | kg
Esfuerzo cortante unitario (v) |  |  | 1.9713 | kg/cm2
Comprobación de esfuerzo cortantes |  |  | Satisface la condicón de Diseño
Control de Agrietamiento
Paredes laterales
Espaciamiento entre barras |  | 200 | mm
Recubrimiento |  | 50 | mm
Diámetro de Acero Asumido |  | 9.525 | mm
Espesor de paredes (h) |  | 250 | mm
Ancho de paredes |  | 1000 | mm
fy |  | 420 | N/mm2
f'c |  | 21 | N/mm2
Relación Modular (n) |  | 18
acr |  | 109.2504 | mm | [5 empty] | Categoría 1
Altura efectiva de la sección (d) |  | 195.2375 | mm | [5 empty] | Categoría 2
Constante (r) |  | 0.0018248 | [6 empty] | Categoría 3
Profundidad del eje neutro (X) |  | 44.0374 | mm
Ancho de la rajadura categoría |  | 2
Esfuerzo de Tracción en el Acero de Refuerzo (Fs) |  | 324.7543 | N/mm2
Término de Apoyo izquierdo 1 |  | 2.2713
Término de Apoyo izquierdo 2 |  | 4.9119
Función de Fs |  | 5.7614e-06
Área de Acero de Refuerzo en Tracción (As) |  | 306.0174 | mm2/m
Esfuerzo de compresión en el Concreto (fcb) |  | 4.5135 | N/mm2
Condición 1 | Cumple con la Condición
Condición 2 | Cumple con la Condición
Condición 3 | Cumple con la Condición
Piso
Espaciamiento entre barras |  | 200 | mm
Recubrimiento |  | 50 | mm
Diámetro de Acero Asumido |  | 9.525 | mm
Espesor de paredes (h) |  | 250 | mm
Ancho de paredes |  | 1000 | mm
fy |  | 420 | N/mm2
f'c |  | 21 | N/mm2
Relación Modular (n) |  | 18
acr |  | 109.2504 | mm
Altura efectiva de la sección (d) |  | 195.2375 | mm
Constante (r) |  | 0.0018248
Profundidad del eje neutro (X) |  | 44.0374 | mm
Ancho de la rajadura categoría |  | 2
Esfuerzo de Tracción en el Acero de Refuerzo (Fs) |  | 324.7543 | N/mm2
Término de Apoyo izquierdo 1 |  | 2.2713
Término de Apoyo izquierdo 2 |  | 4.9119
Función de Fs |  | 5.7614e-06
Área de Acero de Refuerzo en Tracción (As) |  | 328.3998 | mm2/m
Esfuerzo de compresión en el Concreto (fcb) |  | 4.8436 | N/mm2
Condición 1 | Cumple con la Condición
Condición 2 | Cumple con la Condición
Condición 3 | Cumple con la Condición
Seguridad contra la Subpresión
Peso de la Estructura |  | 5743.8273 | kg/m
Sub Presión |  | 2860 | kg/m
Factor de Seguridad |  | 2.0083
Condición | Cumple la Condición
Presion de la Estructura sobre el Terreno
Peso de la Estructura |  | 5743.8273 | kg/m
Longitud del recorrido |  | 1.1 | m
Sub Presión |  | 2860 | kg/m
Presion (st) |  | 0.26217 | kg/cm2
Factor de Seguridad |  | 5.7216
Condición | Cumple la Condición
Note on A232: Moises: Distancia entre el punto considerado en a superficie del concreto hasta la superficie de la barra más cercana.
Note on A256: Moises: Distancia entre el punto considerado en a superficie del concreto hasta la superficie de la barra más cercana.
Note on C40: Moises: Grava 1730-2200 kg/m3 Arena Fina 1570 kg/m3 Arena Media 1570-1730 kg/m3 Arena Gruesa 1570-1730 kg/m3 Arcilla 1750-2050 kg/m3
Note on C41: Moises: Grava 35-45° Arena Fina 30-35° Arena Media 35-40° Arena Gruesa 35-40° Arcilla 6-7°
Note on C42: Moises: Arena Fluida 0.5 kg/cm2 Arena Mojada 2.0 kg/cm2 Arena Fina, firme y seca 2.5-3.0 kg/cm2 Arena fluida y drenada 3.0 kg/cm2 Arena gruesa muy firme 3.0-6.0 kg/cm2 Grava y arena gruesa en mantos espesos 5.0-8.0 kg/cm2 Arcilla Blanda o húmeda, manto <4.5 m 1.0-2.0 kg/cm2 Arcilla Blanda, arenas, loas o liso 1.0 kg/cm2 Arcilla Blanda y arena mojada 1.0-15.0 kg/cm2 Arcilla Blanda y confinada 2.0 kg/cm2 Arcilla firme 2.0 kg/cm2 Arcilla en mantos espesos, moderamente seca 2.0-4.0 kg/cm2 Arcilla sólida seca 2.25-3.0 kg/cm2 Arcilla dura 3.0-4.0 kg/cm2 Arcilla seca dura 4.0 kg/cm2 Arcilla en mantos espesos, seimpre seca 4.0-6.0 kg/cm2
b
e1
e1
e0
e0
B
LT
1
2
3
Losa de Fondo
Ea
Ea
B
Wv
Wv
Rt
Ea
F
L
WV
e0
H
a
a
M1
M1
A
WH
Wc
A'
Acero de Refuerzo
Acero de Refuerzo
Acero de Refuerzo
Acero de Refuerzo
Acero de Refuerzo
Acero de Refuerzo
Cálculo de Fs
Cálculo de Fs

## BD Acero (hidden)
Area calculada | 8.25 | cm2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 6 | 6
1/4 " | 0.32 | 0.64 | 0.96 | 1.28 | 1.6 | 1.92
3/8 " | 0.71 | 1.42 | 2.13 | 2.84 | 3.55 | 4.26
1/2 " | 1.29 | 2.58 | 3.87 | 5.16 | 6.45 | 7.74
5/8 " | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12
3/4 " | 2.84 | 5.68 | 8.52 | 11.36 | 14.2 | 17.04
7/8 " | 3.87 | 7.74 | 11.61 | 15.48 | 19.35 | 23.22
1 " | 5.1 | 10.2 | 15.3 | 20.4 | 25.5 | 30.6
Diametro Acero | 3 | 6 barras
Area usada | 7.74 | cm2
Area calculada | 6.25 | cm2
| 0.25 | 0.225 | 0.2 | 0.175 | 0.15 | 0.125 | 0.1 | 0.075 | 2 | 3
1/4 " | 1.28 | 1.42 | 1.6 | 1.83 | 2.13 | 2.56 | 3.2 | 4.27
3/8 " | 2.84 | 3.16 | 3.55 | 4.06 | 4.75 | 5.68 | 7.1 | 9.47
1/2 " | 5.16 | 5.73 | 6.45 | 7.37 | 8.6 | 10.32 | 12.9 | 17.2
5/8 " | 8 | 8.89 | 10 | 11.43 | 13.33 | 16 | 20 | 26.67
3/4 " | 11.36 | 12.62 | 14.2 | 16.23 | 18.93 | 22.72 | 28.4 | 37.87
7/8 " | 15.48 | 17.2 | 19.35 | 22.11 | 25.8 | 30.96 | 38.7 | 51.6
1 " | 20.4 | 22.67 | 25.5 | 29.14 | 34 | 40.8 | 51 | 68
Diametro Acero | 3 | @ 0.20m
Area usada | 6.45 | cm2
0 | 1 | 1
0.1 | 2.07 | 0.68
0.2 | 2.48 | 0.614
0.3 | 2.81 | 0.572
0.4 | 3.09 | 0.541
0.5 | 3.55 | 0.516
0.6 | 3.6 | 0.494
0.7 | 3.82 | 0.477
0.8 | 4.04 | 0.461
0.9 | 4.24 | 0.448
1 | 4.44 | 0.436
1.1 | 4.64 | 0.425
1.2 | 4.82 | 0.415
1.3 | 5 | 0.405
1.4 | 5.18 | 0.397
1.5 | 5.36 | 0.389
1.6 | 5.53 | 0.381
1.7 | 5.69 | 0.375
1.8 | 5.86 | 0.368
1.9 | 6.02 | 0.362
2 | 6.18 | 0.356
2.1 | 6.33 | 0.351
2.2 | 6.49 | 0.345
2.3 | 6.64 | 0.34
2.4 | 6.79 | 0.336
2.5 | 6.94 | 0.331
2.6 | 7.09 | 0.327
2.7 | 7.23 | 0.323
2.8 | 7.38 | 0.319
2.9 | 7.52 | 0.315
3 | 7.66 | 0.311
3.1 | 7.8 | 0.308
3.2 | 7.94 | 0.304
3.3 | 8.07 | 0.301
3.4 | 8.21 | 0.298
3.5 | 8.34 | 0.295
3.6 | 8.48 | 0.292
3.7 | 8.61 | 0.289
3.8 | 8.74 | 0.286
3.9 | 8.87 | 0.284
4 | 9 | 0.281
4.1 | 9.13 | 0.278
4.2 | 9.26 | 0.276
4.3 | 9.39 | 0.274
4.4 | 9.51 | 0.271
4.5 | 9.64 | 0.269
4.6 | 9.76 | 0.267
4.7 | 9.89 | 0.265
4.8 | 10.01 | 0.263
4.9 | 10.13 | 0.261
5 | 10.25 | 0.259
5.1 | 10.38 | 0.257
5.2 | 10.5 | 0.255
5.3 | 10.62 | 0.253
5.4 | 10.73 | 0.251
5.5 | 10.85 | 0.25
5.6 | 10.97 | 0.248
5.7 | 11.09 | 0.246
5.8 | 11.21 | 0.244
5.9 | 11.32 | 0.243
6 | 11.44 | 0.241
6.1 | 11.55 | 0.24
6.2 | 11.67 | 0.238
6.3 | 11.78 | 0.237
6.4 | 11.9 | 0.235
6.5 | 12.01 | 0.234
6.6 | 12.12 | 0.233
6.7 | 12.24 | 0.231
6.8 | 12.35 | 0.23
6.9 | 12.46 | 0.228
7 | 12.57 | 0.227
7.1 | 12.68 | 0.226
7.2 | 12.79 | 0.225
7.3 | 12.9 | 0.223
7.4 | 13.01 | 0.228
7.5 | 13.12 | 0.221
7.6 | 13.23 | 0.22
7.7 | 13.34 | 0.219
7.8 | 13.45 | 0.218
7.9 | 13.56 | 0.216
8 | 13.66 | 0.215
8.1 | 13.77 | 0.214
8.2 | 13.88 | 0.213
8.3 | 13.98 | 0.212
8.4 | 14.09 | 0.211
8.5 | 14.19 | 0.21
8.6 | 14.3 | 0.209
8.7 | 14.41 | 0.208
8.8 | 14.51 | 0.207
8.9 | 14.61 | 0.206
9 | 14.72 | 0.205
9.1 | 14.82 | 0.204
9.2 | 14.93 | 0.203
9.3 | 15.03 | 0.202
9.4 | 15.13 | 0.202
9.5 | 15.23 | 0.201
9.6 | 15.34 | 0.2
9.7 | 15.44 | 0.199
9.8 | 15.54 | 0.198
9.9 | 15.64 | 0.197
10 | 15.74 | 0.197
10.1 | 15.84 | 0.196
10.2 | 15.95 | 0.195
10.3 | 16.05 | 0.194
10.4 | 16.15 | 0.193
10.5 | 16.25 | 0.193
10.6 | 16.35 | 0.192
10.7 | 16.45 | 0.191
10.8 | 16.54 | 0.191
10.9 | 16.64 | 0.19
11 | 16.74 | 0.189
11.1 | 16.84 | 0.188
11.2 | 16.94 | 0.187
11.3 | 17.04 | 0.187
11.4 | 17.13 | 0.186
11.5 | 17.23 | 0.185
11.6 | 17.33 | 0.185
11.7 | 17.43 | 0.184
11.8 | 17.52 | 0.183
11.9 | 17.62 | 0.183
12 | 17.72 | 0.182
12.1 | 17.81 | 0.181
12.2 | 17.91 | 0.181
12.3 | 18.01 | 0.18
12.4 | 18.1 | 0.18
12.5 | 18.2 | 0.179
12.6 | 18.29 | 0.178
12.7 | 18.39 | 0.178
12.8 | 18.48 | 0.177
12.9 | 18.58 | 0.176
13 | 18.67 | 0.176
13.1 | 18.77 | 0.175
13.2 | 18.8 | 0.175
13.3 | 18.95 | 0.174
13.4 | 19.05 | 0.174
13.5 | 19.14 | 0.173
13.6 | 19.24 | 0.173
13.7 | 19.33 | 0.172
13.8 | 19.42 | 0.171
13.9 | 19.52 | 0.171
14 | 19.61 | 0.17
14.1 | 19.7 | 0.17
14.2 | 19.79 | 0.169
14.3 | 19.89 | 0.169
14.4 | 19.98 | 0.168
14.5 | 20.07 | 0.168
14.6 | 20.16 | 0.167
14.7 | 20.25 | 0.167
14.8 | 20.34 | 0.166
14.9 | 20.44 | 0.166
15 | 20.53 | 0.165
15.1 | 20.62 | 0.165
15.2 | 20.71 | 0.164
15.3 | 20.8 | 0.164
15.4 | 20.89 | 0.164
15.5 | 20.98 | 0.163
15.6 | 21.07 | 0.163
15.7 | 21.16 | 0.162
15.8 | 21.25 | 0.162
15.9 | 21.34 | 0.161
16 | 21.43 | 0.161
16.1 | 21.52 | 0.16
16.2 | 21.61 | 0.16
16.3 | 21.7 | 0.16
16.4 | 21.79 | 0.159
16.5 | 21.88 | 0.159
16.6 | 21.97 | 0.158
16.7 | 22.05 | 0.158
16.8 | 22.14 | 0.157
16.9 | 22.23 | 0.157
17 | 22.32 | 0.157
17.1 | 22.41 | 0.156
17.2 | 22.5 | 0.156
17.3 | 22.58 | 0.155
17.4 | 22.67 | 0.155
17.5 | 22.76 | 0.155
17.6 | 22.85 | 0.154
17.7 | 22.93 | 0.154
17.8 | 23.02 | 0.154
17.9 | 23.11 | 0.153
18 | 23.19 | 0.153
18.1 | 23.28 | 0.152
18.2 | 23.37 | 0.152
18.3 | 23.45 | 0.152
18.4 | 23.54 | 0.151
18.5 | 23.63 | 0.151
18.6 | 23.71 | 0.151
18.7 | 23.8 | 0.15
18.8 | 23.89 | 0.15
18.9 | 23.97 | 0.15
19 | 24.06 | 0.149
19.1 | 24.14 | 0.149
19.2 | 24.23 | 0.148
19.3 | 24.31 | 0.148
19.4 | 24.4 | 0.148
19.5 | 24.49 | 0.147
19.6 | 24.57 | 0.147
19.7 | 24.66 | 0.147
19.8 | 24.74 | 0.146
19.9 | 24.83 | 0.146
20 | 24.91 | 0.146
20.1 | 24.99 | 0.145
20.2 | 25.08 | 0.145
20.3 | 25.16 | 0.145
20.4 | 25.25 | 0.145
20.5 | 25.33 | 0.144
20.6 | 25.42 | 0.144
20.7 | 25.5 | 0.144
20.8 | 25.58 | 0.143
20.9 | 25.67 | 0.143
21 | 25.75 | 0.143
21.1 | 25.83 | 0.142
21.2 | 25.92 | 0.142
21.3 | 26 | 0.142
21.4 | 26.06 | 0.141
21.5 | 26.17 | 0.141
21.6 | 26.25 | 0.141
21.7 | 26.33 | 0.141
21.8 | 26.42 | 0.14
21.9 | 26.5 | 0.14
22 | 26.58 | 0.14
22.1 | 26.66 | 0.139
22.2 | 26.75 | 0.139
22.3 | 26.83 | 0.139
22.4 | 26.91 | 0.139
22.5 | 26.99 | 0.138
22.6 | 27.08 | 0.138
22.7 | 27.16 | 0.138
22.8 | 27.24 | 0.138
22.9 | 27.32 | 0.137
23 | 27.4 | 0.137
23.1 | 27.48 | 0.137
23.2 | 27.57 | 0.136
23.3 | 27.65 | 0.136
23.4 | 27.73 | 0.136
23.5 | 27.81 | 0.136
23.6 | 27.89 | 0.135
23.7 | 27.97 | 0.135
23.8 | 28.05 | 0.135
23.9 | 28.13 | 0.135
24 | 28.22 | 0.134
24.1 | 28.3 | 0.134
24.2 | 28.38 | 0.134
24.3 | 28.46 | 0.134
24.4 | 28.54 | 0.133
24.5 | 28.62 | 0.133
24.6 | 28.7 | 0.133
24.7 | 28.78 | 0.133
24.8 | 28.86 | 0.132
24.9 | 28.94 | 0.132
25 | 29.02 | 0.132
25.1 | 29.1 | 0.132
25.2 | 29.18 | 0.131
25.3 | 29.26 | 0.131
25.4 | 29.34 | 0.131
25.5 | 29.42 | 0.131
25.6 | 29.5 | 0.131
25.7 | 29.58 | 0.13
25.8 | 29.66 | 0.13
25.9 | 29.74 | 0.13
26 | 29.82 | 0.13
26.1 | 29.89 | 0.129
26.2 | 29.97 | 0.129
26.3 | 30.05 | 0.129
26.4 | 30.13 | 0.129
26.5 | 30.21 | 0.128
26.6 | 30.29 | 0.128
26.7 | 30.37 | 0.128
26.8 | 30.45 | 0.128
26.9 | 30.52 | 0.128
27 | 30.6 | 0.127
27.1 | 30.68 | 0.127
27.2 | 30.76 | 0.127
27.3 | 30.84 | 0.127
27.4 | 30.92 | 0.127
27.5 | 31 | 0.126
27.6 | 31.07 | 0.126
27.7 | 30.15 | 0.126
27.8 | 31.23 | 0.126
27.9 | 31.31 | 0.126
28 | 31.38 | 0.125
28.1 | 31.46 | 0.125
28.2 | 31.54 | 0.125
28.3 | 31.62 | 0.125
28.4 | 31.69 | 0.125
28.5 | 31.77 | 0.124
28.6 | 31.85 | 0.124
28.7 | 31.93 | 0.124
28.8 | 32 | 0.124
28.9 | 32.08 | 0.124
29 | 32.16 | 0.123
29.1 | 32.23 | 0.123
29.2 | 32.31 | 0.123
29.3 | 32.39 | 0.123
29.4 | 32.46 | 0.123
29.5 | 32.54 | 0.122
29.6 | 32.62 | 0.122
29.7 | 32.69 | 0.122
29.8 | 32.77 | 0.122
29.9 | 32.85 | 0.122
30 | 32.92 | 0.121
30.1 | 33 | 0.121
30.2 | 33.08 | 0.121
30.3 | 33.15 | 0.121
30.4 | 33.23 | 0.121
30.5 | 33.31 | 0.121
30.6 | 33.38 | 0.12
30.7 | 33.46 | 0.12
30.8 | 33.53 | 0.12
30.9 | 33.61 | 0.12
31 | 33.68 | 0.12
31.1 | 33.76 | 0.119
31.2 | 33.84 | 0.119
31.3 | 33.91 | 0.119
31.4 | 33.99 | 0.119
31.5 | 34.06 | 0.119
31.6 | 34.14 | 0.119
31.7 | 34.21 | 0.118
31.8 | 34.29 | 0.118
31.9 | 34.36 | 0.118
32 | 34.44 | 0.118
32.1 | 34.51 | 0.118
32.2 | 34.59 | 0.118
32.3 | 34.66 | 0.117
32.4 | 34.74 | 0.117
32.5 | 34.81 | 0.117
32.6 | 34.89 | 0.117
32.7 | 34.96 | 0.117
32.8 | 35.04 | 0.117
32.9 | 35.11 | 0.116
33 | 35.19 | 0.116
33.1 | 35.26 | 0.116
33.2 | 35.34 | 0.116
33.3 | 35.41 | 0.116
33.4 | 35.49 | 0.116
33.5 | 35.56 | 0.115
33.6 | 35.63 | 0.115
33.7 | 35.71 | 0.115
33.8 | 35.78 | 0.115
33.9 | 35.86 | 0.115
34 | 35.93 | 0.115
34.1 | 36 | 0.115
34.2 | 36.08 | 0.114
34.3 | 36.15 | 0.114
34.4 | 36.23 | 0.114
34.5 | 36.3 | 0.114
34.6 | 36.37 | 0.114
34.7 | 36.45 | 0.114
34.8 | 36.52 | 0.113
34.9 | 36.59 | 0.113
35 | 36.67 | 0.113
35.1 | 36.74 | 0.113
35.2 | 36.81 | 0.113
35.3 | 36.89 | 0.113
35.4 | 36.96 | 0.112
35.5 | 37.03 | 0.112
35.6 | 37.11 | 0.112
35.7 | 37.18 | 0.112
35.8 | 37.25 | 0.112
35.9 | 37.33 | 0.112
36 | 37.4 | 0.112
36.1 | 37.47 | 0.112
36.2 | 37.55 | 0.111
36.3 | 37.62 | 0.111
36.4 | 37.69 | 0.111
36.5 | 37.76 | 0.111
36.6 | 37.84 | 0.111
36.7 | 37.91 | 0.111
36.8 | 37.98 | 0.111
36.9 | 38.05 | 0.11
37 | 38.13 | 0.11
37.1 | 38.2 | 0.11
37.2 | 38.27 | 0.11
37.3 | 38.34 | 0.11
37.4 | 38.42 | 0.11
37.5 | 38.49 | 0.11
37.6 | 38.56 | 0.109
37.7 | 38.63 | 0.109
37.8 | 38.7 | 0.109
37.9 | 38.78 | 0.109
38 | 38.85 | 0.109
38.1 | 38.92 | 0.109
38.2 | 38.99 | 0.109
38.3 | 39.06 | 0.109
38.4 | 39.14 | 0.108
38.5 | 39.21 | 0.108
38.6 | 39.28 | 0.108
38.7 | 39.35 | 0.108
38.8 | 39.42 | 0.108
38.9 | 39.49 | 0.108
39 | 39.56 | 0.108
39.1 | 39.64 | 0.107
39.2 | 39.71 | 0.107
39.3 | 39.78 | 0.107
39.4 | 39.85 | 0.107
39.5 | 39.92 | 0.107
39.6 | 39.99 | 0.107
39.7 | 40.06 | 0.107
39.8 | 40.14 | 0.107
39.9 | 40.21 | 0.106
40 | 40.28 | 0.106
40.1 | 40.35 | 0.106
40.2 | 40.42 | 0.106
40.3 | 40.49 | 0.106
40.4 | 40.56 | 0.106
40.5 | 40.63 | 0.106
40.6 | 40.7 | 0.106
40.7 | 40.77 | 0.105
40.8 | 40.84 | 0.105
40.9 | 40.91 | 0.105

## DE Cuerpo Aforador (hidden)
Diseño Estructural:
e B e
| 0.62 |  | H =
2.2454
x
A
|  | B | d
Datos:
Espesor piso (d) = |  | 0.1 | m
Espesor paredes (e) = |  | 0.1 | m
Pestaña de estabilización (x) = |  | 0 | m
Concreto = |  | 210 | kg/cm2
Peso Unitario Concreto = |  | 2400 | kg/m3 | [5 empty] | 140 | 2800
Acero de refuerzo = |  | 4200 | kg/cm2 | [5 empty] | 175 | 3500
Recubrimiento acero = |  | 0.075 | m | [5 empty] | 210 | 4200
Peso Unitario Relleno = |  | 1650 | kg/m3 | [5 empty] | 240
Capacidad carga terreno = |  | 1.5 | kg/cm2 (seco) | [5 empty] | 280
Capacidad carga terreno = |  | 0.5 | kg/cm2 (saturado) | [5 empty] | 300
Angulo fricción interna = |  | 21 | ° | [5 empty] | 520
Nivel de saturación = |  | 0.75 | m | Y2
Coeficiente = |  | 0.64163
Ancho efectivo = |  | 0.72 | m
Altura de relleno = |  | 2.2454 | m
Cálculos de Momentos
Caso I : | Se consideran las siguientes cargas
- Carga por relleno y presión lateral del suelo
- Nivel Freático alto y canal vacío
- Peso propio
Momento debido al relleno
Presión Neutra del terreno 1 |  | 1183.7777 | kg/m
Presión Neutra del terreno 2 |  | 1583.1974 | kg/m
Presión Neutra del terreno 3 |  | 184.0682 | kg/m
Presión de Agua |  | 281.25 | kg/m
Momento en Punto A = |  | 2187.946 | kgm/m
Subpresión = |  | 850 | kg/m2
Momento en Punto B = |  | 1404.9635 | kgm/m
Seguridad contra la subpresión
Peso del piso estructura = |  | 196.8 | kg/m
Peso de la pared = |  | 538.9024 | kg/m
Peso del suelo = |  | 0 | kg/m
Fuerza de Subpresión = |  | 697 | kg/m
Factor de Seguridad = |  | 1.8287
Comprobación de Factor = |  | Aceptado
Presión de Estructura sobre el terreno
Capacidad portante suelo = |  | 0.07044 | kg/cm2
Factor de seguridad = |  | 7.0983
Comprobación de Factor = |  | Aceptado
Caso II : | Se consideran las siguientes cargas
- Sin relleno lateral
- Nivel freático bajo y canal lleno
- Peso del agua
Cálculos de Momentos
Presión del agua = |  | 2520.9701 | kg/m
Peso del Agua en el piso = |  | 2245.4265 | kg/m
Momento en Punto A = |  | 1886.8844 | kgm/m
Momento en Punto B = |  | 145.5036 | kgm/m
Presión de Estructura sobre el terreno
Peso del piso estructura = |  | 196.8 | kg/m
Peso de la pared = |  | 538.9024 | kg/m
Peso del suelo = |  | 0 | kg/m
Peso del agua en piso = |  | 540 | kg/m
Capacidad portante suelo = |  | 0.22129 | kg/cm2
Factor de seguridad = |  | 6.7783
Comprobación de Factor = |  | Aceptado
Cálculo de Acero de Refuerzo
Paredes laterales
a. Parte Externa
Momento último = |  | 2187.946 | kgm/m
Momento último = |  | 218794.6006 | kgcm/m
Diámetro de acero = |  | 3
Distancia de fibra extrema = |  | 1.865 | cm
Iteraciones
a = | 0.60958 | cm | As = | 37.099 | cm2/ml
a (calculado)= | 8.7292 | cm | Delta a = | -8.1196
Refuerzo calculado = |  | 37.099 | cm2/ml
Refuerzo mínimo losas = |  | 0.31705 | cm2/ml
Refuerzo por temperatura = |  | 1.8 | cm2/ml
b. Parte Interna
Momento último = |  | 1886.8844 | kgm/m
Momento último = |  | 188688.4361 | kgcm/m
Diámetro de acero = |  | 3
Distancia de fibra extrema = |  | 1.865 | cm
Iteraciones
a = | 0.71143 | cm | As = | 33.0737 | cm2/ml
a (calculado)= | 7.782 | cm | Delta a = | -7.0706
Refuerzo calculado = |  | 33.0737 | cm2/ml
Piso
a. Parte Superior
Momento último = |  | 145.5036 | kgm/m
Momento último = |  | 14550.3638 | kgcm/m
Diámetro de acero = |  | 5
Distancia de fibra extrema = |  | 1.5475 | cm
Iteraciones
a = | 2.5603 | cm | As = | 14.3971 | cm2/ml
a (calculado)= | 3.3876 | cm | Delta a = | -0.82729
Refuerzo calculado = |  | 14.3971 | cm2/ml
Refuerzo mínimo losas = |  | 0.26308 | cm2/ml
Refuerzo por temperatura = |  | 1.8 | cm2/ml
b. Parte Inferior
Momento último = |  | 1404.9635 | kgm/m
Momento último = |  | 140496.3516 | kgcm/m
Diámetro de acero = |  | 3
Distancia de fibra extrema = |  | 1.865 | cm
Iteraciones
a = | 0.054351 | cm | As = | 20.2241 | cm2/ml
a (calculado)= | 4.7586 | cm | Delta a = | -4.7043
Refuerzo calculado = |  | 20.2241 | cm2/ml
Resumen de Refuerzos
Paredes | [5 empty] | Espaciamiento | Área (cm2) |  | NO BORRAR PARTE DE LA HOJA
Cara exterior | vertical As = |  | 37.099 | cm2/ml | 3 | @ 0.075m | 17.2 | Cambiar diametro | 8 | 8
| horizontal Atemp = |  | 1.8 | cm2/ml | 3 | @ 0.25m | 5.16 | OK | #N/A | 1
Cara interior | vertical As = |  | 33.0737 | cm2/ml | 3 | @ 0.075m | 17.2 | Cambiar diametro | 8 | 8
| horizontal Atemp = |  | 1.8 | cm2/ml | 3 | @ 0.25m | 5.16 | OK | #N/A | 1
Piso
Cara superior | perp-eje As = |  | 14.3971 | cm2/ml | 5 | @ 0.175m | 16.23 | OK | 3 | 4
| parl-eje Atemp = |  | 1.8 | cm2/ml | 3 | @ 0.25m | 5.16 | OK | #N/A | 1
Cara inferior | perp-eje As = |  | 20.2241 | cm2/ml | 3 | @ 0.075m | 17.2 | Cambiar diametro | 8 | 8
| parl-eje Atemp = |  | 1.8 | cm2/ml | 3 | @ 0.25m | 5.16 | OK | #N/A | 1
Comprobación por Esfuerzo Cortante
Paredes laterales
Máximo esfuerzo cortante unitario (vmax) |  |  | 4.2 | kg/cm2
Fuerza Cortante Máxima (V) |  |  | 3232.2933 | kg
Esfuerzo cortante unitario (v) |  |  | 3.8027 | kg/cm2
Comprobación de esfuerzo cortantes |  |  | Satisface la condicón de Diseño
Piso de Estructura
Máximo esfuerzo cortante unitario (vmax) |  |  | 4.2 | kg/cm2
Fuerza Cortante Máxima (V) |  |  | 1275.7024 | kg
Esfuerzo cortante unitario (v) |  |  | 1.5008 | kg/cm2
Comprobación de esfuerzo cortantes |  |  | Satisface la condicón de Diseño
Control de Agrietamiento
Paredes Laterales
Espaciamiento entre barras |  | 75 | mm
Recubrimiento |  | 75 | mm
Diámetro de Acero Asumido |  | 12.7 | mm
Espesor de paredes (h) |  | 100 | mm
Ancho de paredes |  | 1000 | mm
fy |  | 420 | N/mm2
f'c |  | 21 | N/mm2
Relación Modular (n) |  | 18
acr |  | 83.2272 | mm
Altura efectiva de la sección (d) |  | 18.65 | mm
Constante (r) |  | 0.090564
Profundidad del eje neutro (X) |  | 14.9663 | mm
Ancho de la rajadura categoría |  | 2 | [7 empty] | Categoría 1
Esfuerzo de Tracción en el Acero de Refuerzo (Fs) |  | 240.5069 | N/mm2 | [6 empty] | Categoría 2
Término de Apoyo izquierdo 1 |  | 1.595 | [7 empty] | Categoría 3
Término de Apoyo izquierdo 2 |  | 65.1668
Función de Fs |  | -64.7524
Área de Acero de Refuerzo en Tracción (As) |  | 66.5915 | mm2/m
Esfuerzo de compresión en el Concreto (fcb) |  | 2.1402 | N/mm2
Condición 1 | Cumple con la Condición
Condición 2 | Cumple con la Condición
Condición 3 | Cumple con la Condición
Losa de Fondo (Piso)
Espaciamiento entre barras |  | 75 | mm
Recubrimiento |  | 75 | mm
Diámetro de Acero Asumido |  | 12.7 | mm
Espesor de paredes |  | 100 | mm
Ancho de paredes |  | 1000 | mm
fy |  | 420 | N/mm2
f'c |  | 21 | N/mm2
Relación Modular (n) |  | 18
acr |  | 83.2272 | mm
Altura efectiva de la sección (d) |  | 18.65 | mm
Constante (r) |  | 0.090564
Profundidad del eje neutro (X) |  | 14.9663 | mm
Ancho de la rajadura categoría |  | 2
Esfuerzo de Tracción en el Acero de Refuerzo (Fs) |  | 164.8063 | N/mm2
Término de Apoyo izquierdo 1 |  | 1.093
Término de Apoyo izquierdo 2 |  | 30.2558
Función de Fs |  | -29.8414
Área de Acero de Refuerzo en Tracción (As) |  | 62.4024 | mm2/m
Esfuerzo de compresión en el Concreto (fcb) |  | 1.3743 | N/mm2
Condición 1 | Cumple con la Condición
Condición 2 | Cumple con la Condición
Condición 3 | Cumple con la Condición
Note on A190: Moises: Distancia entre el punto considerado en a superficie del concreto hasta la superficie de la barra más cercana.
Note on A214: Moises: Distancia entre el punto considerado en a superficie del concreto hasta la superficie de la barra más cercana.
Iterar
Iterar
Iterar
Iterar
Cálculo de Fs
Cálculo de Fs
Cálculo de Fs
Cálculo de Fs