## Hoja1
DIMENSIONAMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES MEDIANTE TANQUES IMHOFF
DISEÑO TANQUE IMHOFF
| NOMBRE DEL PROYECTO | SAN PEDRO DE MULLACA
| NUMERO DEL EXPEDIENTE | 11960058
| OFICINA ZONAL | HUANCAYO
A | PARAMETROS DE DISEÑO |  |  | VALORES
1.- | Población actual | 1025 |  | GUIA |  |  |  | 124634.19
2.- | Tasa de crecimiento (%) | 2
3.- | Período de diseño (años) | 20
4.- | Población fututa | 1435 | habitantes
5.- | Dotación de agua, l/(habxdia) | 60 | L/(hab x día)
6.- | Factor de retorno | 0.8
7.- | Altitud promedio, msnm | 3420 | m.s.n.m.
8.- | Temperatura mes más frio, en °C | 12 | °C
9.- | Tasa de sedimentación, m3/(m2xh) | 1 | m3/(m2 x h)}
10.- | Periodo de retención, horas | 1.5 | horas | (1.5 a 2.5)
11.- | Borde libre, m | 0.3 | m
12.- | Volumen de digestión, l/hab a 15°C | 70 | L/hab a 15°C
13.- | Relación L/B (teorico) | 12 |  | > a 3
14.- | Espaciamiento libre pared digestor
| al sedimentador, metros | 1.35 | m | 1.0 mínimo
15.- | Angulo fondo sedimentador, radianes | 50 |  | (50° - 60°)
|  | 0.87266 | radianes
16.- | Distancia fondo sedimentador |  |  | Factores de capacidad relativa y tiempo de digestión de lodos
| a altura máxima de lodos (zona neutra), m | 0.5 | m | Temperatura | Tiempo digestión | Factor capacidad
17.- | Factor de capacidad relativa | 1.24 |  | °C | (días) | relativa | 1.24
18.- | Espesor muros sedimentador,m | 0.15 | m | 5 | 110 | 2
19.- | Inclimación de tolva en digestor | 15 | (15° - 30°) | 10 | 76 | 1.4
|  | 0.2618 | radianes | 15 | 55 | 1 | 1.24
20.- | Numero de troncos de piramide en el largo | 1 |  | 20 | 40 | 0.7
21.- | Numero de troncos de piramide en el ancho | 1 |  | 25 | 30 | 0.5
22.- | Altura del lodos en digestor, m | 4.922 | m
23.- | Requerimiento lecho de secado | 0.1 | m2/hab.
B | RESULTADOS |  |  |  | Del Proyecista (Sedimentador)
24 | Caudal medio, l/dia | 68.88 | m3/día |  | 6 | 5
25 | Area de sedimentación, m2 | 2.87 | m2 |  | 1.2
26 | Ancho zona sedimentador (B), m | 1 | m
27 | Largo zona sedimentador (L), m | 6 | m |  | 6 | (3 a 10)
28 | Prof. zona sedimentador (H), m | 1.5 | m
29 | Altura del fondo del sedimentador | 0.59588 | m
30 | Altura total sedimentador, m | 2.3959 | m
31 | Volumen de digestión requerido, m3 | 124.558 | m3 |  |  |  | 124.558
32 | Ancho tanque Imhoff (Bim), m | 4 | m |  | 1.5 | debe ser mayor a 1
33 | Volumen de lodos en digestor, m3 | 124.558 | m3 |  |  |  | 124.558
34 | Superficie libre, % | 67.5% |  | (min. 30%)
35 | Altura del fondo del digestor, m | 0.5359 | m
36 | Altura total tanque imhoff, m | 8.3537 | m
37 | Area de lecho de secado, m2 | 143.5
Se deberá modificar las celdas: Relación L/B (teorico)(fila 13), Espaciamiento libre pared digestor al sedimentador (fila 15) y Altura de
lodos en digestor(fila 22) de tal forma que Volumen de lodos en digestor (fila 31) sea > o igual a Volumen de digestión requerido (fila 33).
6
1.35
0.15
| 1 |  |  |  |  | 4
0.15
1.35
4
|  |  | 0.15 |  | 0.15
|  |  | 1.35 | 1 | 1.35
|  |  | 0.3 |  | BORDE LIBRE
2.86
|  |  | 1.5 |  | SEDIMENTADOR
0.2
|  |  | 0.59588 |  | FONDO DE SEDIMENTADOR
| 8.3537 | [6 empty] | 97.5
|  |  | 0.5 | 50 | ZONA NEUTRA |  |  | 24
0.2
|  |  | 4.922 |  | LODOS
|  |  | 0.5359 | FONDO DE DIGESTOR
15