## Hoja1
DISEÑO DE GALERIA FILTRANTE
PROYECTO : |  | AGUA POTABLE PAMPAHUASI |  |  |  | DEPARTAMENTO : |  | ICA
[6 empty] | PROVINCIA : |  | ICA
FECHA : |  | MAYO DE 1,999 |  |  |  | DISTRITO : |  | YAUCA DEL ROSARIO
[6 empty] | LOCALIDAD : |  | PAMPAHUASI
El caudal de diseño es el caudal máximo diario: |  |  |  |  | Qmd = | 0.537 | lps
( Q md ) |  |  |  |  | Qmd = | 1.9332 | m3/hora
Transmisibilidad ( T ) : |  |  |  |  | T = | 6.49 | m3/día/m | Rango: m3/día/m
Dato obtenido de campo a través de perforaciones |  |  |  |  | T = | 0.075116 | l/seg/m | < 5 a 40 >
de pozos y extracciones por bombeo durante 24 horas
Pendiente del acuífero ( S ) : |  |  |  |  | S = | 5 | por mil | Rango :por mil
Puede ser similar a la del terreno | [7 empty] | < 5 a 10 >
Longitud de la galería filtrante ( L ) : |  |  |  |  | L = | Q md / T | m
[5 empty] | L = | 7.149 | m
Diámetro de la tubería de recolección ( D ) : |  |  |  |  | Q md = 0.000426 x C x D 263 x S 0.54 |  |  | Fórmula de Hazen-Williams
[5 empty] | C = | 140 | tubo de PVC
[5 empty] | D = | 1.6573 | pulgadas
De acuerdo al Reglamento el diámetro mínimo que
se debe considerar es 12", entonces: |  |  |  |  | D = | 12 | pulgadas
Velocidad ( V ) : |  |  |  |  | Q md = | 0.537 | lps
Considerando que la tubería trabaja a medio tubo
[5 empty] | n = | 0.01 | tubo de PVC
[5 empty] | D = | 12 | pulgadas
|  | D = | 12 |  | R h = | D / 4
[5 empty] | R h = | 0.0762 | m
[5 empty] | V = | R h 2/3 x S 1/2 | m/seg | Fórmula de Manning
Verificar que está en el rango de : | [5 empty] | n
V mínima = |  | 0.6 | m/seg
V máxima = |  | 3 | m/seg |  | V = | 1.2709 | m/seg | Ok!
Cálculo del número de perforaciones : |  |  |  |  | V orificio = | 0.2 | m/seg | Rango : m/seg
< 0.20 a 3.00 >
Diámetro asumido de cada oroficio : |  |  |  |  | d = | 1 / 4 " | pulgada
[5 empty] | d = | 0.00635 | m
Area de cada oroficio : |  |  |  |  | A = | 3.1669e-05 | m2
[5 empty] | Q md = | N x V x A
Número de perforaciones total ( N ) : |  |  |  |  | N = | 84.7824
[5 empty] | N = | 90
Número perforaciones x metro lineal ( N / ml ) : |  |  |  |  | N / ml = | 12.5892
[5 empty] | N / ml = | 13 | perforaciones por metro lineal
Cálculo caudal en cada orificio, caudal unitario q u : |  |  |  |  | q u = | T / ( N / ml ) | l/s/orificio
[5 empty] | q u = | 0.0057781 | l/s/orificio
Caudal total recolectado Q : |  |  |  |  | Q total = | q u x N / ml x L
[5 empty] | Q total = | 0.537 | l/s
|  |  |  | 13 | orificios de | 1 / 4 " | por metro lineal
D = | 12 | "
|  |  |  | L = | 7.149 | m.
DIAGRAMA DE LA TUBERIA DE GALERIA FILTRANTE