## pre-filtro
DISEÑO DEL PRE-FILTRO DE GRAVA
El pretratamiento utilizando prefiltros de grava para disminuir la carga de material en suspensión antes
de la filtración en arena consta de varias cámaras llenas de piedras de diámetro decreciente, en las
cuales se retiene la materia en suspensión con diámetros hasta 10 mm
El caudal de diseño es el caudal máximo diario.
| Qmd = | 1.41 | lps
| Qmd = | 0.00141 | m3/seg
El mínimo numero de unidades (N) es 2
| N = | 2 | unidades
Se recomienda velocidades de filtración de 0.10 - 0.60 m/h variables en razón inversa a la calidad del agua
Asumiremos:
| Vf = | 0.4 | m/hora
El área de filtración viene dado por:
3600 *Q
| A = |  | = | 6.345 | m2
N * Vf
Considerando la profundidad de la grava de H = |  |  |  | 2 | m.
Entonces el ancho de la unidad será B:
| B = | A/H | = | 3.1725 | m.
La longitud necesaria de Pre-Filtro viene dado por :
-ln (cl/co)
Li =
a
Siendo:
cl = | Turbiedad de salida (UN)
co = | Turbiedad de entrada (UN)
Li = | Longitud del tramo i del Pre-Filtro
a = | Modulo de Impedimento
El modulo de impedimento es función de la velocidad de filtración y el diámetro de grava.
El CEPIS en plantas piloto ha elaborado el siguiente cuadro.
VALORES EXPERIMENTALES DEL MODULO DE IMPEDIMENTO (a)
| Diámetro |  | 1 - 2 |  | 2 - 3 | 3 - 4
Velocidad
0.1 |  | 1 | 1.4 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.8
0.2 |  | 0.7 | 1 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.7
0.4 |  | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0.25 | 0.6
0.8 |  | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.15 | 0.5
Se ingresa con los valores de la velocidad de filtración y el diámetro de la sección.
PRIMER TRAMO:
Grava de 3 a 4 cm.
Vf = | 0.4
Se obtiene: | a = | 0.425 |  | y considerando una turbiedad |  |  |  | Si arroja a = Error indica que para calcular "a" es necesario interpolar.
máxima co = | 846 | , y para el efluente una turbiedad cl = |  |  |  | 250
-ln (cl/co)
L1 =
a
Reemplazando valores
| L1 = | 2.8684 | m.
SEGUNDO TRAMO:
Grava de 2 a 3 cm.
Vf = | 0.4
Se obtiene: | a = | 0.55 | y la turbiedad al ingreso de este tramo será igual a la |  |  |  |  | Si arroja a = Error indica que para calcular "a" es necesario interpolar.
salida del tramo 1: | 250 | , y para el efluente una turbiedad cl = |  |  |  | 100
-ln (cl/co)
L2 =
a
Reemplazando valores
| L2 = | 1.666 | m.
TERCER TRAMO:
Grava de 1 a 2 cm.
Vf = | 0.4
Se obtiene: | a = | 0.75 | y la turbiedad al ingreso de este tramo será igual a la
salida del tramo 2: | 100 | , y para el efluente una turbiedad cl = |  |  |  | 50
-ln (cl/co)
L3 =
a
Reemplazando valores
| L3 = | 0.9242 | m.
LONGITUD TOTAL DE LA UNIDAD SIN CONSIDERAR ANCHO DE MUROS:
| Lt = | L1 + L2 + L3
Reemplazando valores
| L = | 5.4586 | m. (Longitud total de la Unidad).
2.8684
PLANTA
1.666
0.9242
5.4586
|  |  | 3.1725 |  | 3.1725
CORTE
2